ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2023-2025 годы

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС»

Ярославль 2023г.

# Содержание

Приложение №1. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	3

Приложение №2. Сведения о целевых показателях программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности	5

Приложение №3. Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	6

Пояснительная записка.	7

- Сведения об организации	7

- Структура энергопотребления	7

- Расчет целевых показателей	8

- Энергосберегающие мероприятия	13

Приложение № 1

к требованиям к форме программы в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального

образования и отчетности о ходе ее реализации

Утверждаю Директор

МУК «Октябрьский КДК»

Т.А. Позднякова

«	»	2023 г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципальное учреждение культуры "Октябрьский культурно-досуговый

комплекс"

(наименование организации)

| Полное наименование организации | Муниципальное учреждение культуры "Октябрьский культурно-досуговый комплекс" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное учреждение культуры "Октябрьский культурно-досуговый комплекс" |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное учреждение культуры "Октябрьский культурно-досуговый комплекс" |

| Цели программы | - Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов. - Сокращение расходов на оплату коммунальных услуг. - Поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности. |
| --- | --- |
| Задачи программы | Провести энергосберегающие мероприятия; оптимизировать потребление тепловой и электроэнергии, холодной воды |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный № 33293) |
| Сроки реализации программы | 2024-2026 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Бюджетные средства - 84 тыс. руб., в том числе: |
|  | 2024 год – 28,1 тыс. руб.; |
|  | 2025 год – 28,1 тыс. руб.; |
|  | 2026 год – 28,1 тыс. руб.; |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг, потребляемых объектом на сумму 41,1 тыс. рублей за период 2024-2026 гг. |

Приложение № 2

к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием

государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии, приведенный к сопоставимым условиям этажности и режима работы зданий | Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 50,122 | 48,710 | 47,298 | 45,886 | 44,474 |
| 2 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека); | куб. м./чел. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека); | куб. м./чел. | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт ч/кв. м | 14,231 | 14,231 | 14,000 | 13,768 | 13,537 |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Удельный годовой расход моторного топлива | тут/л | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов). | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием

государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена ламп накаливания на светодиодные |  | 0,550 | 185,503 | кВт.ч | 1,752 |  | 0,550 | 185,503 | кВт.ч | 1,827 |  | 0,550 | 185,503 | кВт.ч | 1,906 |
| 3 | Установка терморегуляторов на приборы отопления |  | 27,500 | 4,117 | Гкал | 11,387 |  | 27,500 | 4,117 | Гкал | 11,877 |  | 27,500 | 4,117 | Гкал | 12,388 |
| Всего по программе |  | x | 28,050 | x | x | 13,139 | x | 28,050 | x | x | 13,704 | x | 28,050 | x | x | 14,293 |

# Пояснительная записка.

# Сведения об организации

Полное наименование организации: Муниципальное учреждение культуры "Октябрьский культурно-досуговый комплекс"

Адрес учреждения: 152961 Ярославская область, Рыбинский район, Октябрьский сельский округ, пос. Октябрьский, д. 19

Среднесуточная численность персонала и детей - 50 человек. Общая площадь учреждения 801,7 кв.м.

# Структура энергопотребления

Учреждение снабжается электроэнергией, водопроводной водой и тепловой энергией.

Приборы учета электрической энергии: счетчик электроэнергии Фобос Ввод ХВС оборудован прибором учета СВУ-15

Тепловой ввод оборудован теплосчетчиком ВКТ - 7

Данные о потреблении топливно-энергетических ресурсов представлены в таблице

№1.

Таблица №1. Данные о потреблении ТЭР

| N | Наименование показателя | Единица | Фактическое 2022 г. | В денежном выражении, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем потребления электрической | кВт. ч | 18094 | 160057,72 |
|  | энергии |  |  |  |
| 2 | Объем потребления тепловой | Гкал | 161,873 | 464169,79 |
|  | энергии |  |  |  |
| 3 | Объем потребления холодной воды | м3 | 355,86 | 16059,87 |
| 4 | Объем потребления горячей воды | м3 | - | - |

# Расчет целевых показателей

Расчет целевых показателей произведен в соответствии с методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425.

Удельный годовой расход тепловой энергии при раздельном учете расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции и на нужды ГВС (Гкал/кв. м) определяется по формуле:

где:

УРОиВ =

ТЭОиВ

𝑆

ТЭОиВ - потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в календарном году, Гкал;

𝑆 - среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения в календарном году t, кв. м.

Приведение удельного годового расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции к сопоставимым климатическим условиям (Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)) определяется по формуле:

где:

УРГСОПОиВ

= УРОиВ × 1,163 × 106 ГСОП

УРОиВ - удельный годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в календарном году t, Гкал/кв. м;

ГСОП - число градусо-суток отопительного периода (ГСОП) за этот же календарный год t, °С×сутки;

Приведение удельного годового расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции к сопоставимым условиям этажности и режима работы зданий (Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)) определяется по формуле:

где:

УРЭТАЖОиВ

= УРГСОПОиВ × 1,163 × 106 КЭТАЖ

УРГСОПОиВ - удельный годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в году t приведенный к сопоставимым климатическим условиям, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки);

КЭТАЖ - корректировочный коэффициент на этажность и режим работы;

Удельный годовой расход горячей воды (куб. м/чел) определяется по формуле:

где:

УРГВС =

ГВС

𝑛

ГВС - потребление горячей воды в календарном году, куб. м;

𝑛 - фактическая численность пользователей (работников и посетителей) здания в среднем за сутки в течение календарного года, чел.;

Удельный годовой расход холодной воды (куб. м/чел) определяется по формуле:

ХВ

где:

УРХВ = 𝑛

ХВ - потребление холодной воды в календарном году, куб. м;

𝑛 - фактическая численность пользователей (работников и посетителей) здания в среднем за сутки в течение календарного года, чел.;

Удельный годовой расход электрической энергии (кВт·ч/кв. м) определяется по формуле:

ЭЭ УРЭЭ = 𝑆

где:

ЭЭ - потребление электрической энергии в календарном году, кВт·ч;

𝑆 - среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения в календарном году t, кв. м;

Исходные данные для расчета представлены в таблице №2. Расчет целевых показателей приведен в таблице №3.

Таблица №2. Исходные данные для расчета целевых показателей

| Наименование | Единица измерения | Фактическое значение базового периода |
| --- | --- | --- |
| Объем потребления электрической энергии | кВт. ч | 18094 |
| Объем потребления тепловой энергии | Гкал | 161,873 |
| Объем потребления холодной воды | м3 | 355,86 |
| Объем потребления горячей воды | м3 | 0 |
| Объем потребления газа | м3 | 0 |
| Потребление моторного топлива | л | 0 |
| Общая площадь здания | м2 | 801,7 |

| Среднесуточное количество сотрудников и посетителей | чел | 50 |
| --- | --- | --- |
| Функционально- типологическая группа объекта | - | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) |
| Число градусо-суток отопительного периода (ГСОП) | °С × сутки | 4229 |
| Этажность | - | 2 |
| Корректировочный коэффициент на этажность и режим работы | - | 1 |

Таблица №3. Расчет целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  | Целевой уровень снижения потребления ресурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв. м | 0,193 | 0,193 | 0,187 | 0,182 | 0,177 | - | - | - |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии, приведенный к сопоставимым климатическим условиям | Вт·ч/ (кв. м×°С×сутки) | 52,946 | 52,946 | 51,534 | 50,122 | 48,710 | - | - | - |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии, приведенный к сопоставимым условиям этажности и режима работы зданий | Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 52,946 | 52,946 | 51,534 | 50,122 | 48,710 | 52,152 | 51,358 | 49,769 |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека); | куб. м./чел. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека); * | куб. м./чел. | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт ч/кв. м | 14,231 | 14,231 | 14,000 | 13,768 | 13,537 | 14,089 | 13,946 | 13,662 |
| 7 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| 8 | Удельный годовой расход моторного топлива | тут/л | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему финансирования программы | тыс.руб/тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество энергосервисных договоров (контрактов). | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

Примечание

* Целевой уровень не устанавливается в связи с отсутствием учета воды для приготовления горячей воды

| 4. Энергосберегающие мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Замена ламп накаливания на светодиодные. |  |  |  |  |
| Переход на более эффективные источники света дает значительную экономию электроэнергии. В связи с этим, имеется целесообразность замены ламп накаливания на современные светодиодные лампы. |  |  |  |  |
| Годовое потребление электроэнергии лампами накаливания : |  |  |  |  |
| Элл= | 654,72 | кВт*ч |  |  |
| Затраты на внедрение мероприятия: |  |  |  |  |
| I0= | 1650 | руб. |  |  |
| Расчет годового потребления электроэнергии светодиодными лампами произведем по формуле: |  |  |  |  |
| ЭLED=РLED*КLED*T*n= |  | 98,208 | кВт*ч, где |  |
| PLED= | 0,099 | кВт - мощность светодиодных ламп |  |  |
| KLED= | 1 | - коэффициент спроса [23] |  |  |
| Т= | 4 | ч- среднее время работы освещения в сутки |  |  |
| n= | 248 | -количество дней в году |  |  |
| Мощность светодиодных ламп Расчитаем по формуле: |  |  |  |  |
| PLED=N*k= | 0,099 | кВт, где |  |  |
| N= | 0,009 | кВт - мощность одной LED |  |  |
| k= | 11 | - количество заменяемых ламп |  |  |
| Годовое сокращение потребления электрической энергии при реализации данного мероприятия составит: |  |  |  |  |
| Δ Э = | Элл - ЭLED = |  | 556,51 | кВт*ч/год |

| 4.2. Установка терморегуляторов на приборы отопления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка термостата даёт возможность экономить энергию за счёт уменьшения количества теплоносителя, поступающего в батарею. |  |  |  |
| Терморегулятор для радиатора отопления состоит из двух частей — клапана (термоклапана) и термостатической головки (термостатического элемента, регулятора температуры). |  |  |  |
| Данное мероприятие по приблизительным оценкам позволит снизить общий объем потребления тепловой энергии на величину от 5 до 20 %. |  |  |  |
| Затраты (I0) на установку терморегуляторов составят: |  |  |  |
| I0 = | 82 500,00 | руб. |  |
| Для расчетов примем годовую экономию тепловой энергии равную э = 8% от общего объема теплопотребления (Qтэ) учреждением в базовом 2019 году. |  |  |  |
| э = | 8,00 | % |  |
| Qтэ = | 154,35 | Гкал/год |  |
| Годовое сокращение потребления тепловой энергии при установке узла учета принимаем применительно к потреблению за базовый период (2019 год): |  |  |  |
| Δ Q = | Qтэ · э = | 12,35 | Гкал/год |